## CONTADOR INDIVIDUAL
RENOVACIÓN PARQUE DE CONTADORES DE MELILLA
FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTADOR INDIVIDUAL O TOTALIZADOR
| PUNTOS DE INSPECCIÓN | ¿REQUISITO REGLAMENTO O CTE? | CRÍTICO PARA VIABILIDAD DE LA RENOVACIÓN | VARIABLES ACUAMA
1 | LLAVE DE PASO Y ARQUETA EN ACERA | ✔ | SI | llavepaso
2 | TUBERÍA DE ENTRADA AL EDIFICIO AL DESCUBIERTO EN UN TRAMO DE 35 CM EN EL QUE PRESENTA TOTAL HORIZONTALIDAD | ✔ | SI | tuberiaentrada
3 | TRAMO DE TUBERÍA EN EL INTERIOR DE UN ARMARIO CON PUERTA DE 300X250X160 MM, INSTALADA EN FACHADA DEL EDIFICIO A UNA ALTURA DE ENTRE 0,90 M Y 1,5 M DESDE EL NIVEL DEL SUELO | ✔ | NO | arquetaconpuerta//arquetafachada//arquetanivelsuelo
4 | JUEGO DE LLAVE DE ENTRADA Y SALIDA |  | SI | juegollaves
5 | VÁLVULA DE RETENCIÓN |  | SI | valvularetencion
6 | DIÁMETRO ROSCA ENTRADA |  | NO | roscacontadore
7 | DIÁMETRO ROSCA SALIDA |  | NO | roscacontadors
8 | ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO) |  | SI | estadocontador

## BATERÍAS
RENOVACIÓN PARQUE DE CONTADORES DE MELILLA
FICHA DE INSPECCIÓN DE BATERÍAS
| PUNTOS DE INSPECCIÓN | ¿REQUISITO REGLAMENTO O CTE? | CRÍTICO PARA VIABILIDAD DE LA RENOVACIÓN | VARIABLES ACUAMA
1 | UBICACIÓN EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEPARA DE DEPENDENCIAS DESTINADAS A GAS Y ELECTRICIDAD | ✔ | SI | sepradogas//plantabaja
2 | UBICACIÓN EN ZONA DE FÁCIL ACCESO Y USO COMÚN DEL INMUEBLE, LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA LLAVE DE PASO DEL EDIFICIO | ✔ | NO | usocomun//llavepasocerca
3 | PUERTA DEL ARMARIO IDENTIFICADA CON UNA O MÁS HOJAS DEJANDO LIBRE AL ABRIRSE TODO EL ANCHO DEL MISMO | ✔ | NO | armarioid//armario12
4 | CUARTO DOTADO DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA ESTANCA | ✔ | SI | instestanca
5 | PILETA DE GOTEO CON DESAGÜE A LA ALCANTARILLA CON COTA ADECUADA | ✔ | SI | desague
6 | EL ACCESO AL ALJIBE Y/O GRUPO DE PRESIÓN SEPARADO DE LA PUERTA DE ACCESO AL CUARTO DE CONTADORES Y LA ZONA DE LECTURA | ✔ | NO | aljibe
7 | CUARTO O ARMARIO DESTINADO EN EXCLUSIVA A INSTALACIONES DE CONTADORES DE AGUA | ✔ | NO | armariounico
8 | CERRADURA DE LOS MODELOS ACEPTADOS POR EL SERVICIO | ✔ | NO | llavescontadores
9 | BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO CON TRES TUBOS HORIZONTALES COMO MÁXIMO | ✔ | SI | tecnicas_bat_9
10 | FILA SUPERIOR DE CONTADORES MÁXIMO A 1,60 M DE ALTURA DESDE EL SUELO O PUNTO DESDE EL QUE PISA EL LECTOR O INSPECTOR Y MÍNIMO A 0,50 M METROS DEL TECHO |  | NO | tecnicas_bat_10
11 | FILA INFERIOR SITUADA COMO MÍNIMO A 0,50 M DE ALTURA DESDE EL SUELO Y SEPARACIÓN ENTRE FILAS DE 0,25 M. DISTANCIA DEL FONDO DE LA PARED 0,16 Y FILAS DE 3 M DE ANCHO | ✔ | NO | tecnicas_bat_11
12 | LOS RAMALES PRESENTAN HORIZONTALIDAD EN UN TRAMO MÍNIMO DE 35 CM |  | SI | tecnicas_bat_12
13 | LLAVES DE ENTRADA Y SALIDA EN CONTADORES | ✔ | SI | juegollavesbat
14 | LA BRIDA DE CONEXIÓN A LA LLAVE DE ENTRADA A CONTADOR OVALADA, ORIENTADA DE FORMA QUE EL EJE MAYOR SEA PERPENDICULAR A LA PARED | ✔ | NO | tecnicas_bat_15
15 | VÁLVULA DE RETENCIÓN INCORPORADA EN LOS CONTADORES DE SALIDA. | ✔ | SI | tecnicas_bat_16
16 | LLAVES PROVISTAS DE MANGUITO CON JUNTA INCORPORADA, SIN CONTRARROSCAS | ✔ | SI | tecnicas_bat_17
17 | BATERÍA NO SIMULADA: LLAVE DE CORTE, BATERÍA EN CIRCUITO CERRADO, LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR, LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR, VÁLVULA DE RETENCIÓN, GRIFO DE COMPROBACIÓN, LATIGUILLO, TAPA CIEGA. |  | SI | tecnicas_bat_18
18 | BATERÍA NORMALIZADA (GALVANIZADA O PLÁSTICO) | ✔ | NO | tecnicas_bat_19
19 | LLAVES DE SALIDA ROSCA 3/4" | ✔ | SI | tecnicas_bat_20
20 | VÁLVULA RETENCIÓN ENTRADA BATERÍA |  | NO | valvularetencionentrada
21 | CUADRO DE CLASIFICACIÓN EN LUGAR VISIBLE POR EL QUE SE PUEDE IDENTIFICAR A QUÉ VIVIENDA CORRESPONDE UN CONTADOR DETERMINADO POR SU POSICIÓN EN LA BATERÍA | ✔ | NO | idvivienda
22 | TODOS LOS CONTADORES CORRECTAMENTE INSTALADOS Y LEGIBLES |  | NO | tecnicas_bat_13//tecnicas_bat_14
23 | NUMERO CONTADORES EN BATERÍA |  | NO | tecnicas_bat_1
24 | CALIBRES CONTADORES |  | NO | calibrebat
25 | ROSCA ENTRADA |  | NO | roscacontadorebat
26 | ROSCA SALIDA |  | NO | roscacontadorsbat
27 | ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA (BUENO, MALO) |  | NO | estadobat